QJX 型下吸式潜水电泵技术参数

表 1

| 型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配套功率 KW | 水泵效率% | 配用电缆截面 （铜线）mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJX20-40-4 | 20 | 40 | 2850 | 4 | 67 | 2.5 |
| QJX20-54-5.5 |  | 54 |  | 5.5 |  | 2.5 |
| QJX20-67-7.5 |  | 67 |  | 7.5 |  | 2.5 |
| QJX20-81-7.5 |  | 81 |  | 7.5 |  | 2.5 |
| QJX20-94-9.2 |  | 94 |  | 9.2 |  | 4 |
| QJX20-108-11 |  | 108 |  | 11 |  | 4 |
| QJX20-121-13 |  | 121 |  | 13 |  | 6 |
| QJX20-135-13 |  | 135 |  | 13 |  | 6 |
| QJX32-39-5.5 | 32 | 39 | 2850 | 5.5 | 70 | 2.5 |
| QJX32-52-7.5 |  | 52 |  | 7.5 |  | 2.5 |
| QJX32-65-9.2 |  | 65 |  | 9.2 |  | 4 |
| QJX32-78-11 |  | 78 |  | 11 |  | 4 |
| QJX32-91-13 |  | 91 |  | 13 |  | 6 |
| QJX32-104-15 |  | 104 |  | 15 |  | 6 |
| QJX32-117-18.5 |  | 117 |  | 18.5 |  | 10 |
| QJX32-130-18.5 |  | 130 |  | 18.5 |  | 10 |
| QJX40-18-4 | 40 | 18 | 2900 | 4 | 72 | 2.5 |
| QJX40-36-7.5 |  | 36 |  | 7.5 |  | 2.5 |
| QJX40-54-9.2 |  | 54 |  | 9.2 |  | 4 |
| QJX40-72-13 |  | 72 |  | 13 |  | 6 |

| 型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配套功率 KW | 水泵效率% | 配用电缆截面 （铜线）mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJX40-90-18.5 | 40 | 90 | 2900 | 18.5 | 72 | 10 |
| QJX40-108-22 |  | 108 |  | 22 |  | 10 |
| QJX40-126-25 |  | 126 |  | 25 |  | 16 |
| QJX40-144-25 |  | 144 |  | 25 |  | 16 |
| QJX50-30-7.5 | 50 | 30 | 2875 | 7.5 | 74 | 4 |
| QJX50-60-15 |  | 60 |  | 15 |  | 6 |
| QJX50-90-22 |  | 90 |  | 22 |  | 10 |
| QJX50-120-30 |  | 120 |  | 30 |  | 16 |
| QJX50-150-37 |  | 150 |  | 37 |  | 25 |
| QJX50-180-45 |  | 180 |  | 45 |  | 25 |
| QJX50-210-55 |  | 210 |  | 55 |  | 35 |
| QJX63-30-9.2 | 63 | 30 | 2875 | 9.2 | 75 | 4 |
| QJX63-60-18.5 |  | 60 |  | 18.5 |  | 10 |
| QJX63-90-25 |  | 90 |  | 25 |  | 16 |
| QJX63-120-37 |  | 120 |  | 37 |  | 25 |
| QJX63-150-45 |  | 150 |  | 45 |  | 25 |
| QJX63-180-55 |  | 180 |  | 55 |  | 35 |
| QJX63-210-63 |  | 210 |  | 63 |  | 35 |
| QJX80-30-11 | 80 | 30 | 2875 | 11 | 75 | 4 |
| QJX80-60-22 |  | 60 |  | 22 |  | 10 |
| QJX80-90-30 |  | 90 |  | 30 |  | 16 |

| 型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配套功率 KW | 水泵效率% | 配用电缆截面 （铜线）mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJX80-120-45 | 80 | 120 | 2875 | 45 | 75 | 25 |
| QJX80-150-55 |  | 150 |  | 55 |  | 25 |
| QJX80-180-63 |  | 180 |  | 63 |  | 35 |
| QJX80-210-75 |  | 210 |  | 75 |  | 50 |
| QJX100-27-13 | 100 | 27 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
| QJX100-54-25 |  | 54 |  | 25 |  | 16 |
| QJX100-81-37 |  | 81 |  | 37 |  | 25 |
| QJX100-108-45 |  | 108 |  | 45 |  | 25 |
| QJX100-135-63 |  | 135 |  | 63 |  | 35 |
| QJX100-162-75 |  | 162 |  | 75 |  | 50 |
| QJX100-189-90 |  | 189 |  | 90 |  | 50 |
| QJX125-24-13 | 125 | 24 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
| QJX125-48-25 |  | 48 |  | 25 |  | 16 |
| QJX125-72-37 |  | 72 |  | 37 |  | 25 |
| QJX125-96-55 |  | 96 |  | 55 |  | 25 |
| QJX125-120-63 |  | 120 |  | 63 |  | 35 |
| QJX125-144-75 |  | 144 |  | 75 |  | 50 |
| QJX125-168-90 |  | 168 |  | 90 |  | 50 |
| QJX140-22-13 | 140 | 22 | 2875 | 13 | 76 | 6 |
| QJX140-44-30 |  | 44 |  | 30 |  | 16 |
| QJX140-66-45 |  | 66 |  | 45 |  | 25 |

| 型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配套功率 KW | 水泵效率% | 配用电缆截面 （铜线）mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJX140-88-55 | 140 | 88 | 2875 | 55 | 76 | 25 |
| QJX140-110-75 |  | 110 |  | 75 |  | 35 |
| QJX140-132-90 |  | 132 |  | 90 |  | 50 |
| QJX160-25-18.5 | 160 | 25 | 2875 | 18.5 | 76 | 10 |
| QJX160-50-37 |  | 50 |  | 37 |  | 25 |
| QJX160-75-55 |  | 75 |  | 55 |  | 25 |
| QJX160-100-75 |  | 100 |  | 75 |  | 35 |
| QJX160-125-90 |  | 125 |  | 90 |  | 50 |
| QJX200-30-25 | 200 | 30 | 2900 | 25 | 76 | 16 |
| QJX200-60-55 |  | 60 |  | 55 |  | 25 |
| QJX200-90-75 |  | 90 |  | 75 |  | 35 |
| QJX200-120-110 |  | 120 |  | 110 |  | 35*2 |
| QJX200-150-125 |  | 150 |  | 125 |  | 35*2 |
| QJX240-22-22 | 240 | 22 | 2900 | 22 | 76 | 10 |
| QJX240-44-45 |  | 44 |  | 45 |  | 25 |
| QJX240-66-75 |  | 66 |  | 75 |  | 35 |
| QJX240-88-90 |  | 88 |  | 90 |  | 50 |
| QJX240-110-110 |  | 110 |  | 110 |  | 35*2 |
| QJX240-132-140 |  | 132 |  | 140 |  | 50*2 |
| QJX300-22-30 | 300 | 22 | 2900 | 30 | 76 | 16 |
| QJX300-44-55 |  | 44 |  | 55 |  | 25 |

| 型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配套功率 KW | 水泵效率% | 配用电缆截面 （铜线）mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJX300-66-90 | 300 | 66 | 2900 | 90 | 76 | 50 |
| QJX300-88-110 |  | 88 |  | 110 |  | 35*2 |
| QJX300-110-140 |  | 110 |  | 140 |  | 35*2 |
| QJX320-21-30 | 320 | 21 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
| QJX320-42-55 |  | 42 |  | 55 |  | 25 |
| QJX320-63-90 |  | 63 |  | 90 |  | 50 |
| QJX320-84-110 |  | 84 |  | 110 |  | 35*2 |
| QJX320-105-140 |  | 105 |  | 140 |  | 50*2 |
| QJX350-20-30 | 350 | 20 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
| QJX350-40-55 |  | 40 |  | 55 |  | 25 |
| QJX350-60-90 |  | 60 |  | 90 |  | 50 |
| QJX350-80-125 |  | 80 |  | 125 |  | 35*2 |
| QJX350-100-140 |  | 100 |  | 140 |  | 50*2 |
| QJX400-17-30 | 400 | 17 | 2900 | 30 | 77 | 16 |
| QJX400-34-55 |  | 34 |  | 55 |  | 25 |
| QJX400-51-90 |  | 51 |  | 90 |  | 50 |
| QJX400-68-125 |  | 68 |  | 125 |  | 35*2 |
| QJX400-85-140 |  | 85 |  | 140 |  | 50*2 |
| QJX500-22-45 | 500 | 22 | 2900 | 45 | 77 | 25 |
| QJX500-44-90 |  | 44 |  | 90 |  | 50 |
| QJX500-66-140 |  | 66 |  | 140 |  | 50*2 |

| 型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配套功率 KW | 水泵效率% | 配用电缆截面 （铜线）mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJX500-88-185 | 500 | 88 | 2900 | 185 | 77 | 50*2 |
| QJX600-18-45 | 600 | 18 | 2900 | 45 | 77 | 25 |
| QJX600-36-90 |  | 36 |  | 90 |  | 50 |
| QJX600-54-140 |  | 54 |  | 140 |  | 50*2 |
| QJX600-72-185 |  | 72 |  | 185 |  | 50*2 |

*重要说明：公司 QJX 下吸式潜水泵产品型号有更新不再另行通知。

附录（此安装尺寸仅供参考）	QJX 系列安装示意图

QJX 系列下吸式潜水电泵安装尺寸

| 型号 | 泵体高度 L | 泵体最大外径φD | 地脚螺栓孔距φd |
| --- | --- | --- | --- |
| QJX20-40-4 | 1750 | 350 | 550 |
| QJX20-54-5.5 | 1895 | 350 | 550 |
| QJX20-67-7.5 | 2050 | 350 | 550 |
| QJX20-81-7.5 | 2170 | 350 | 550 |
| QJX20-94-9.2 | 2310 | 350 | 550 |
| QJX20-108-11 | 2455 | 350 | 550 |
| QJX20-121-13 | 2600 | 350 | 550 |
| QJX20-135-13 | 2720 | 350 | 550 |
| QJX32-39-5.5 | 1775 | 350 | 550 |
| QJX32-52-7.5 | 1930 | 350 | 550 |
| QJX32-65-9.2 | 2070 | 350 | 550 |
| QJX32-78-11 | 2215 | 350 | 550 |
| QJX32-91-13 | 2630 | 350 | 550 |
| QJX32-104-15 | 2505 | 350 | 550 |
| QJX32-117-18.5 | 2670 | 350 | 550 |
| QJX32-130-18.5 | 2790 | 350 | 550 |
| QJX40-36-7.5 | 1730 | 350 | 550 |
| QJX40-54-9.2 | 1890 | 350 | 550 |
| QJX40-72-13 | 2080 | 350 | 550 |
| QJX40-90-18.5 | 2290 | 350 | 550 |
| QJX40-108-22 | 2465 | 350 | 550 |
| QJX40-126-25 | 2655 | 350 | 550 |
| QJX40-144-25 | 2795 | 350 | 550 |

| 型号 | 泵体高度 L | 泵体最大外径φD | 地脚螺栓孔距φd |
| --- | --- | --- | --- |
| QJX50-30-7.5 | 1763 | 450 | 650 |
| QJX50-60-15 | 1979 | 450 | 650 |
| QJX50-90-22 | 2195 | 450 | 650 |
| QJX50-120-30 | 2421 | 450 | 650 |
| QJX50-150-37 | 2687 | 450 | 650 |
| QJX50-180-45 | 2913 | 450 | 650 |
| QJX50-210-55 | 3179 | 450 | 650 |
| QJX63-30-9.2 | 1773 | 450 | 650 |
| QJX63-60-18.5 | 2019 | 450 | 650 |
| QJX63-90-25 | 2235 | 450 | 650 |
| QJX63-120-37 | 2541 | 450 | 650 |
| QJX63-150-45 | 2767 | 450 | 650 |
| QJX63-180-55 | 3033 | 450 | 650 |
| QJX63-210-63 | 3209 | 450 | 650 |
| QJX80-30-11 | 1812 | 450 | 650 |
| QJX80-60-22 | 2077 | 450 | 650 |
| QJX80-90-30 | 2317 | 450 | 650 |
| QJX80-120-45 | 2677 | 450 | 650 |
| QJX80-150-55 | 2957 | 450 | 650 |
| QJX80-180-63 | 3147 | 450 | 650 |
| QJX80-210-75 | 3357 | 450 | 650 |
| QJX100-27-13 | 1837 | 450 | 650 |
| QJX100-54-25 | 2117 | 450 | 650 |
| QJX100-81-37 | 2437 | 450 | 650 |

| 型号 | 泵体高度 L | 泵体最大外径φD | 地脚螺栓孔距φd |
| --- | --- | --- | --- |
| QJX100-108-45 | 2677 | 450 | 650 |
| QJX100-135-63 | 2987 | 450 | 650 |
| QJX100-162-75 | 3197 | 450 | 650 |
| QJX100-189-90 | 3677 | 503 | 650 |
| QJX125-24-13 | 1837 | 450 | 650 |
| QJX125-48-25 | 2117 | 450 | 650 |
| QJX125-72-37 | 2437 | 450 | 650 |
| QJX125-96-55 | 2797 | 450 | 650 |
| QJX125-120-63 | 2987 | 450 | 650 |
| QJX125-144-75 | 3197 | 450 | 650 |
| QJX125-168-90 | 3677 | 503 | 650 |
| QJX140-22-13 | 1837 | 450 | 650 |
| QJX140-44-30 | 2157 | 450 | 650 |
| QJX140-66-45 | 2517 | 450 | 650 |
| QJX140-88-55 | 2797 | 450 | 650 |
| QJX140-110-75 | 3037 | 450 | 650 |
| QJX140-132-90 | 3517 | 503 | 650 |
| QJX160-25-18.5 | 1907 | 450 | 650 |
| QJX160-50-37 | 2317 | 450 | 650 |
| QJX160-75-55 | 2697 | 450 | 650 |
| QJX160-100-75 | 2957 | 450 | 650 |
| QJX160-125-90 | 3457 | 503 | 650 |
| QJX200-30-25 | 2023 | 450 | 690 |
| QJX200-60-55 | 2589 | 450 | 690 |

| 型号 | 泵体高度 L | 泵体最大外径φD | 地脚螺栓孔距φd |
| --- | --- | --- | --- |
| QJX200-90-75 | 2857 | 450 | 690 |
| QJX200-120-110 | 3441 | 503 | 690 |
| QJX200-150-125 | 3677 | 503 | 690 |
| QJX240-44-45 | 2469 | 450 | 690 |
| QJX240-66-75 | 2857 | 450 | 690 |
| QJX240-88-90 | 3351 | 503 | 690 |
| QJX240-110-110 | 3647 | 503 | 690 |
| QJX240-132-140 | 4013 | 503 | 690 |
| QJX300-22-30 | 2138 | 450 | 690 |
| QJX300-44-55 | 2733 | 450 | 690 |
| QJX300-66-90 | 3269 | 503 | 690 |
| QJX300-88-110 | 3634 | 503 | 690 |
| QJX300-110-140 | 4069 | 503 | 690 |
| QJX320-21-30 | 2138 | 450 | 690 |
| QJX320-42-55 | 2733 | 450 | 690 |
| QJX320-63-90 | 3269 | 503 | 690 |
| QJX320-84-110 | 3634 | 503 | 690 |
| QJX320-105-140 | 4069 | 503 | 690 |
| QJX350-20-30 | 2138 | 450 | 690 |
| QJX350-40-55 | 2733 | 450 | 690 |
| QJX350-60-90 | 3269 | 503 | 690 |
| QJX350-80-125 | 3664 | 503 | 690 |
| QJX350-100-140 | 4069 | 503 | 690 |
| QJX400-17-30 | 2138 | 450 | 690 |

| 型号 | 泵体高度 L | 泵体最大外径φD | 地脚螺栓孔距φd |
| --- | --- | --- | --- |
| QJX400-34-55 | 2733 | 450 | 690 |
| QJX400-51-90 | 3269 | 503 | 690 |
| QJX400-68-125 | 3664 | 503 | 690 |
| QJX400-85-140 | 4069 | 503 | 690 |
| QJX500-22-45 | 2385 | 450 | 690 |
| QJX500-44-90 | 3137 | 503 | 690 |
| QJX500-66-140 | 3692 | 503 | 690 |
| QJX500-88-185 | 4217 | 503 | 690 |
| QJX600-18-45 | 2385 | 450 | 690 |
| QJX600-36-90 | 3137 | 503 | 690 |
| QJX600-54-140 | 3692 | 503 | 690 |
| QJX600-72-185 | 4217 | 503 | 690 |